#### PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego –

poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SP ZOZ w Zgorzelcu w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę” realizowanego w tramach POIŚ

adres obiektu budowlanego:

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

dane Zamawiającego:

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Zgorzelcu

ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec

osoby opracowujące program:

mgr inż. Tomasz Kozłowski

BUDOTEKA biuro inżynierskie

Ul. Wolności 93

59-830 Olszyna

POIS.09.01.00-00-0191/17 „Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SPZOZ

w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA										3

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia					        	                4

1.1 Przedmiot zamówienia									4

1.2. Forma i zawartość dokumentacji projektowej							4

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku lub zakres robót budowlanych	9

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia				9

2.1 Uwarunkowania ogólne									9

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe							9

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe						10

5. Charakterystyka ppoż projektowanego obiektu						13

5.1 Charakterystyka pożarowa pomieszczeń podlegających przebudowie				13

5.2 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego	13

6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia			15

6.1 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu						15

6.2 Wymagania w zakresie architektury								16

6.3 Wymagania dotyczące konstrukcji								17

6.4 Wymagania dotyczące technologii medycznej							17

6.5 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych							18

6.6 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych					                                18

6.7 Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych						18

6.8 Wymagania dotyczące systemu sygnalizacji pożarowej						19

7. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych					19

7.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia					19

7.2 Warunki realizacji robót budowlanych						 	                19

7.3 Odbiór robót									             	                22

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA									21

1. Informacje ogólne										21

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością

na cele budowlane										24

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem						24

I. CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ KODÓW CPV

| KOD CPV | OPIS ROBÓT |
| --- | --- |
| KODY W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA OBIEKTU |
| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| 71200000-0 | Usługi architektoniczne i podobne |
| 71220000-6 | Usługi projektowania architektonicznego |
| 71221000-3 | Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych |
| 71300000-1 | Usługi inżynieryjne |
| 71310000-1 | Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. |
| KODY W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków |
| 45220000-3 | Roboty inżynieryjne i budowlane |
| 45223000-6 | Roboty budowlane w zakresie konstrukcji |
| 45223200-8 | Roboty konstrukcyjne |
| 45223210-1 | Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali |
| 45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach |
| 45311000-0 | Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych |
| 45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych |
| 45312000-7 | Instalowanie systemów alarmowych i anten |
| 45314300-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania |
| 45314310-7 | Układanie kabli |
| 45315000-3 | Instalacje średniego napięcia |
| 45315000-4 | Instalacje niskiego napięcia |
| 45315700-5 | Instalowanie stacji rozdzielczych |
| 45316000-5 | Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych |
| 45330000-9 | Hydraulika i roboty sanitarne |
| 45331000-6 | Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza |
| 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania |
| 45331210-1 | Instalowanie wentylacji |
| 45332400-7 | Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego |
| 45343000-3 | Roboty instalacyjne przeciwpożarowe |
| 45343200-5 | Instalowanie sprzętu gaśniczego |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |
| 45410000-4 | Tynkowanie |
| 45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlanej |
| 45421110-8 | Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych |
| 45421100-5 | Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów |
| 45421146-9 | Instalowanie sufitów podwieszanych |
| 45421152-4 | Instalowanie ścianek działowych |
| 45430000-0 | Pokrywanie podłóg i ścian |
| 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. |
| 33100000-1 | Urządzenia medyczne |
| KODY W ZAKRESIE DOSTAWY |
| 33100000-1 | Urządzenia medyczne |
| 33191000-5 | Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne |
| 33191100-6 | Urządzenia sterylizujące |
| 33191110-9 | Autoklawy |

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu wraz z elementami zagospodarowania terenu, w celu poprawy funkcjonowania oddziału realizowanego w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę” realizowanego w tramach POIŚ

Podstawą do zrealizowania robót budowlano-instalacyjnych jest program funkcjonalno-użytkowy.

Planowane zadanie inwestycyjne należy wykonać zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r, poz. 1409 z późn. zm.), w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach.

1.2. Forma i zawartość dokumentacji projektowej

Prace projektowe należy wykonać zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa będzie zawierać następujące elementy:

1. Projekt koncepcyjny dostosowany i zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę” realizowanego w tramach POIŚ oraz uzgodniony z Zamawiającym zawierający plan zagospodarowania terenu, rzut rozbudowywanych i przebudowywanych pomieszczeń oraz opis rozwiązań budowlanych, materiałowych, technicznych oraz wstępne zestawienie kosztów inwestycji.

2. Projekt budowlany – dostosowany i zgodny z wnioskiem o dofinansowanie projektu „Poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS - SP ZOZ w Zgorzelcu poprzez jego rozbudowę” realizowanego w tramach POIŚ,  zawierający wszystkie wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami

3. Informacja o BIOZ

4. Projekt wykonawczy – dla projektu budowlanego opisanego w pkt 2.  zawierający wszystkie szczegółowe obliczenia, zakresy prac oraz rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i materiałowe niezbędne do realizacji projektowego zamierzenia budowlanego zgodnie z normami i aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót musi zawierać zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny wykonywanych robót - zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004r. (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami)

6. Przedmiar robót - wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.2004 nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami).

7. Kosztorys inwestorski - wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z dnia 18 maja 2004r. (Dz.U.2004 nr 130, poz. 1389 z późniejszymi zmianami)

8. Dokumentacja powykonawcza - wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami)

W przypadku wykorzystania załączonego do postępowania przetargowego projektu budowlanego wraz z pozwoleniem budowlanym na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania nowego projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego, w związku z tym nie wymaga się uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

Zakres zamówienia obejmuje:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla pomieszczeń wchodzących w skład Inwestycji na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji programowo-przestrzennej.

2. Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcą p.poż., sanit-hig., BHP, ochroną środowiska i innych.

3. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 z późń, zm.).

4. Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

5. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w maksymalnych dopuszczalnym prawem zakresie, do wszelkiej dokumentacji powstałej w związku z realizacją Inwestycji, w tym w szczególności do dokumentacji projektowej.

6. Oddanie Zamawiającemu Inwestycji w stanie nadającym się bezpośrednio do użytkowania wynikającego z jej właściwości.

Program Funkcjonalno-Użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawę do sporządzenia ofertowej kalkulacji na kompleksową realizację zadania obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami, pozwoleniami, jak również na wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz z rozruchem technologicznym,  szkoleniami (co najmniej 3 osoby na każdy rodzaj sprzętu wyposażenia, niemniej niż 10 godzin) i świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny ofertowej.

Do obowiązków Wykonawcy w ramach niniejszej umowy należy ponadto pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji.

Projekty wykonawcze dotyczą całego zakresu Obiektu i obejmują w szczególności:

- projekt architektoniczny z kolorystyką,

- projekt technologii medycznej z wytycznymi branżowymi,

- projekt konstrukcyjny,

- projekt sieci i przyłączy elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,

- projekt sieci i przyłączy sanitarnych: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej,

- projekt instalacji elektrycznych: zasilania, siłowych, gniazd wtykowych, oświetlenia ogólnego, oświetlenia ewakuacyjnego, oświetlenia zewnętrznego budynku i terenu, odgromowej, tablic rozdzielczych itd.

- projekt instalacji teletechnicznych,

- projekt instalacji sanitarnych: wod. – kan., ppoż., c.o., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (system zapewniający stałe rygorystyczne parametry w wybranych pomieszczeniach),

- projekt instalacji gazów medycznych,

- projekt wykończenia i wyposażenia wnętrz w rozbiciu na poszczególne pomieszczenia i ich szczegółową aranżację,

- projekt wyposażenia obiektu, w podziale na wyposażenie stałe i ruchome,

- projekt zagospodarowania terenu (w tym: zieleni, małej architektury, oświetlenia zewnętrznego, dróg wewnętrznych, placów, ciągów pieszych, miejsc postojowych, miejsca gromadzenia odpadów itp.),

- projekt rozwiązań wszystkich kolizji z obecnym zagospodarowaniem terenu oraz istniejącymi sieciami infrastruktury.

-  instrukcja bezpieczeństwa pożarowego oraz wyposażenia przeciwpożarowego obiektu wraz z  oznaczonymi drogami ewakuacji,  projekt dróg, w tym pożarowych, projekt obsługi komunikacyjnej budowy i organizacji placu budowy

Wszystkie zaproponowane w Dokumentacji projektowej rozwiązania podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez  Zamawiającego, przed skierowaniem ich do realizacji.

Projekty wykonawcze powinny zawierać rysunki w skali uwzględniającej specyfikę robót budowlanych i skal rysunków wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą:

- części Obiektu;

- rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych;

- detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych;

- instalacji i wyposażenia technicznego, których odzwierciedlenie na rysunkach Projektu budowlanego nie jest wystarczające dla potrzeb realizacji Inwestycji.

Wykonawca zobowiązuje się opracować Projekty wykonawcze z jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia.

Dokumentacja projektowa winna zostać przekazana Zamawiającemu w następujących ilościach:

Projekt budowlany w przypadku nie wykorzystania załączonego do postępowania przetargowego – 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej,

Projekty wykonawcze – 5 egzemplarzy + wersja elektroniczna w wersji edytowalnej,

STWiORB – 3 egz. + wersja elektroniczna,

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) – 2 egz,

Inne opracowania niezbędne do realizacji robót – po 4 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

Wykonawca opracuje Dokumentację, o której mowa w ust. 3 w sposób czytelny, opisy pismem maszynowym (Zamawiający nie dopuszcza opisów ręcznych), a jej wersja elektroniczna zostanie opracowana w następujących formach: rysunki, schematy, w formie plików DWG, PDF, dokumenty tekstowe oraz tabele: w formacie plików  Word, Excel, ath i PDF.

W ramach pełnienia nadzoru autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- stałej kontroli jakości robót i ich zgodności z dokumentacją w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych;

- kontroli w toku wykonywania robót budowlanych zgodności wykonywanych robót budowlanych z Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej;

- wyjaśniania Przedstawicielowi Zamawiającego powstałych w toku realizacji Umowy wątpliwości, dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, poprzez udzielanie mu dodatkowych informacji oraz opracowań i uzupełnianie szczegółów Dokumentacji projektowej;

- uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania zmian w zakresie materiałów, rozwiązań użytkowych i technicznych przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w szczególności zmian zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, przy czym przekazanie rozwiązań może być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Przedstawiciela Zamawiającego; wprowadzenie zmian do realizacji może nastąpić wyłącznie po pisemnej zgodzie Zamawiającego;

- czuwania, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego Projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę;

- udziału w naradach na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz formułowania wniosków w przedmiocie właściwego wykonania robót;

- udziału w próbach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, w odbiorach technicznych i częściowych odbiorach elementów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz w odbiorach końcowych i  przekazaniu Obiektu do użytkowania.

Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy, siedziba Zamawiającego lub inne miejsce ustalone przez Zamawiającego. Zamawiający może wskazać jako miejsce pełnienia nadzoru autorskiego również siedzibę Wykonawcy lub Podwykonawców robót i dostawców materiałów i urządzeń lub inne miejsce, w którym, w ocenie Zamawiającego, niezbędna jest obecność Projektanta Wykonawcy ze względu na dokonywane czynności nadzoru autorskiego.

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość budynku lub zakres robót budowlanych.

Parametry techniczne części rozbudowywanych:

-  Powierzchnia rozbudowy ca. 276,0 m2

-  Kubatura brutto rozbudowy ca. 1635,5 m3

-  Wysokość maksymalna elewacji rozbudowy ca. 6,9 m

-  Długość maksymalna rozbudowy ca. 20,3 m

-  Szerokość maksymalna rozbudowy ca. 12,6 m

-  Ilość kondygnacji nadziemnych części rozbudowywanych 1

- Ilość kondygnacji podziemnych części rozbudowywanych 0

- Poddasze brak

- Nachylenie połaci dachu rozbudowy ca. 3%

Parametry techniczne części przebudowywanych i remontowanych:

- Powierzchnia pomieszczeń przebudowywanych/remontowanych ca. 262,0 m2

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

2.1 Uwarunkowania ogólne

Budynek obecnie użytkowany przez Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Zgorzelcu, zawiera m.in.: szpitalny oddział ratunkowy, poradnie opieki zdrowotnej, specjalistyczne i diagnostyki medycznej, zaplecze kuchenne z salą restauracyjno-barową, laboratoria medyczne, stanowisko przyjęć dla samochodów ratownictwa medycznego, sklep ortopedyczny, oddziały specjalistyczne, pracownia RTG, blok porodowy, blok operacyjny, apteka komercyjna, zaplecze higieniczno-sanitarne oraz techniczne.

Planowana rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma na celu przywrócenie prawidłowej organizacji stref oraz poprawy funkcjonowania oddziału. Rozbudowywane części budynku będą stanowiły jego integralną, powiązaną funkcjonalnie część.

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Istniejący Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada poprawnie funkcjonujący obszar resuscytacyjno-zabiegowy, terapii natychmiastowej, stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz zaplecze administracyjno-gospodarcze, nieprawidłowo zorganizowany został obszar obserwacyjny i obszar wstępnej intensywnej terapii, brakuje też obszaru konsultacyjnego. Obecnie pacjenci przychodzący blokują swobodny przejazd pacjentom przyjeżdżającym karetką, co może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów.

Mając na uwadze rozwiązanie bieżących problemów SOR i konieczność dostosowania go do obowiązujących przepisów zdecydowano się na dobudowę obszaru dla pacjentów przychodzących.

W ramach rozbudowy planowane jest wykonanie tzw. części zielonej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, złożone z obszaru konsultacyjnego i obszaru obserwacyjnego. Rozbudowana część będzie służyć wyłącznie pacjentom przychodzącym, stąd konieczność wykonania odrębnego wejścia. Nowe wejście zostało dostosowane dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie platformy dla niepełnosprawnych.

W rozbudowywanym budynku należy zlokalizować obszar segregacji przy wejściu dla pacjentów pieszych, podzielony na część administracyjną i część wstępnej oceny osób w stanie zagrożenia zdrowotnego z możliwością przyjęcia 2 osób jednocześnie. W dalszej części budynku zaplanowano dwa gabinety konsultacyjne, dalej obszar obserwacji z 4 stanowiskami obserwacyjnymi oraz punktem nadzoru. W rozbudowywanym budynku zostanie wydzielona poczekalnia dla pacjentów przychodzących z węzłami sanitarnymi w taki sposób aby nie kolidować i nie mieszać się z pacjentami przyjeżdżającymi karetką.

Planuje się dobudowanie łącznika komunikacyjnego w celu umożliwienia szybkiej i bezkolizyjnej komunikacji SOR z diagnostyką obrazową.

Szczegółowy program funkcjonalno-przestrzenny w załączniku nr 1 do PFU określającego m.in. założenia uwzględnione w projekcie dofinansowanym w ramach POIŚ

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POWIERZCHNIA [M²] |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ ROZBUDOWYWANA |
| SOR 0.0 | POCZEKALNIA | 47,3 |
| SOR 0.1 | REJESTRACJA | 21,3 |
| SOR 0.2 | WSTĘPNA SEGREGACJA | 21,1 |
| SOR 0.3 | OBSZAR OBSERWACYJNY | 80,2 |
| SOR 0.4 | GABINET KONSULTACYJNY | 14,4 |
| SOR 0.5 | GABINET KONSULTACYJNY | 14,4 |
| SOR 0.6 | WC MĘSKI | 7,2 |
| SOR 0.7 | WC DAMSKI / DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4,5 |
| 0.1 | KOMUNIKACJA - ŁĄCZNIK | 28,4 |
| RAZEM | 238,8 |

| CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANA I REMONTOWANA |  |
| --- | --- |
| 0.2 | KOMUNIKACJA |
| 0.3 | POKÓJ OPISÓW |
| 0.4 | POKÓJ OPISÓW |
| 0.5 | SZATNIA PERSONELU |
| 0.6 | REZONANS MAGN. / TOMOGRAF |
| W 0.1 | PODJAZD DLA KARETEK |
| RAZEM | 250,0 |

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH I ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

- ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Zakres robót obejmuje rozbiórkę obiektów lub fragmentów konstrukcji budynku w zakresie opracowania oraz demontaż elementów wyposażenia. Zakres prac obejmuje następujące roboty rozbiórkowe:

- demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej do wymiany/usunięcia,

- demontaż stolarki okiennej zewnętrznej i wewnętrznej do wymiany/usunięcia, wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,

- demontaż bram garażowych wiaty dla karetek przeznaczonych do wymiany,

- rozbiórka ścian wewnętrznych,

- demontaż izolacji termicznej elewacji w obszarach połączenia dobudowywanych części z istniejącymi,

- powiększenie otworów okiennych poprzez rozbiórkę ścian podparapetowych, w miejscach zamiany otworów okiennych na drzwiowe,

- demontaż rur spustowych w strefie dobudowywanego łącznika komunikacyjnego,

- demontaż istniejącej okładziny posadzki w holu (płytki gresowe),

- wykonanie przebić w stropach i ścianach w miejscach przejść przebudowywanych instalacji,

- demontaż wszystkich elementów wyposażenia wnętrz w obrębie opracowania, tablic ściennych, żaluzji, opraw oświetleniowych itd.

- usunięcie starych powłok malarskich ze ścian istniejących w obrębie opracowania,

- demontaż istniejących wycieraczek zewnętrznych,

- demontaż i ponowny montaż po zakończeniu prac lub zabezpieczenie wszystkich elementów znajdujących się na ścianach i posadzkach uniemożliwiających poprawne wykonanie prac remontowych (w tym elementów instalacji, przyborów sanitarnych)

- ROBOTY BUDOWLANE I MONTAŻOWE

Zakres robót obejmuje roboty budowlane, remontowe i montażowe obiektów lub fragmentów konstrukcji budynku w zakresie opracowania. Zakres prac obejmuje następujące roboty remontowe:

- wykonanie ław i ścian fundamentowych pod konstrukcję systemową dobudowy budynku SOR,

- montaż konstrukcji systemowej dobudowywanego budynku SOR,

- wykonanie płyty spocznika, ścian oraz stropu w przestrzeni łączącej budynek istniejący z dobudowywanym,

- wykonanie stropów i ścian dobudowywanego łącznika komunikacyjnego,

- wykonanie schodów zewnętrznych i spocznika przed wejściem do dobudowywanego budynku,

- wykonanie izolacji termicznej ścian systemowych dobudowywanego budynku SOR oraz łącznika komunikacyjnego,

- wykonanie izolacji termicznej stropodachów systemowych dobudowywanego budynku SOR oraz łącznika komunikacyjnego,

- montaż zadaszenia nad wejściem do dobudowywanego budynku SOR,

- wykonanie okładzin stopni schodów zewnętrznych oraz spocznika,

- wykonanie parapetów zewnętrznych,

- wykonanie obróbek blacharskich,

- tynkowanie elewacji,

- montaż osłony elementów instalacji na dachu budynku, na konstrukcji prefabrykowanej,

- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,

- montaż stolarki okiennej,

- montaż balustrad schodów zewnętrznych,

- montaż platformy dla niepełnosprawnych,

- montaż rynien i rur spustowych w obrębie dobudowywanego łącznika komunikacyjnego, oraz budynku SOR,

- wpięcie rur spustowych do kanalizacji deszczowej,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie ścian działowych z płyt g-k na stelażu systemowym, wypełnionych wełną mineralną,

- wykonanie posadzek, z wykończeniem wykładziną z PCV, z cokołem,

- wykonanie okładzin ściennych z PCV do wys. 210cm w gabinecie zabiegowym oraz 160cm w pozostałych pomieszczeniach,

- malowanie ścian powyżej okładzin z PCV,

- montaż sufitów podwieszanych kasetonowych oraz z płyt g-k na stelażu,

- malowanie sufitów i sufitów podwieszanych z płyt g-k,

- montaż wycieraczek wewnętrznych i zewnętrznych systemowych wbudowanych w posadzkę,

- montaż obudów grzejników,

- montaż wyposażenia stałego pomieszczeń sanitarnych, (pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki, pojemniki na papier toaletowy)

- montaż wyposażenia stałego przystosowanego o korzystania przez osoby niepełnosprawne w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych (lustro uchylne, pojemnik na mydło, suszarka do rąk, pojemniki na papier toaletowy, uchwyty dla osób niepełnosprawnych)

- montaż wyposażenia stałego pomieszczeń, wg części projektu dot. technologii medycznej,

- wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku.

- ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU ISTNIEJĄCYM

- wykonanie nadproży powiększanych otworów okiennych i drzwiowych,

- zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych,

- montaż stolarki okiennej w elewacji frontowej,

- montaż stolarki drzwiowej,

- zabudowanie otworów drzwiowych powyżej stolarki drzwiowej płytami g-k na stelażu systemowym, w miejscach wyższych otworów drzwiowych (drzwi do pokojów opisów i szatni z dobudowywanego łącznika komunikacyjnego),

- tynkowanie i malowanie nowoprojektowanych ścian i zamurowań otworów,

- miejscowe naprawy posadzek w miejscach wyburzanych ścian,

- montaż izolacji z pianki PIR w części elewacji frontowej,

- montaż rur spustowych w obrębie dobudowywanego łącznika komunikacyjnego,

- remont holu szpitala - wymiana wykończenia posadzki, malowanie ścian

- wymiana bram wjazdowych w wiacie dla karetek,

- wykonanie instalacji w wiacie.

5.  Charakterystyka ppoż projektowanego obiektu

5.1 Charakterystyka pożarowa pomieszczeń podlegających przebudowie

Odnośnie stanu ochrony przeciwpożarowej budynku październiku 2013r. została opracowana „Ekspertyza techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej”, na której podstawie 14 listopada 2013r. zostało wydane Postanowienie Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Rozbudowa budynku szpitala stanowi jego integralną część, warunki ochrony przeciwpożarowej należy rozpatrywać łącznie z częścią istniejącą.

5.2 Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego.

Zgodnie z Postanowieniem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wydanym 14 listopada 2013r. został dokonany podział budynku szpitala na dwa budynki ścianami oddzielenia pożarowego w klasie REI 120 odporności ogniowej w pionie od fundamentów aż po dach. Otwory występujące w ścianie oddzielenia pożarowego zostały zamknięte drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 60.

Rozbudowywana część szpitala objęta opracowaniem od strony ul. Lubańskiej - pomieszczenia SOR, stanowią osobną strefę pożarową ZL III, o powierzchni 236,1m2.

Rozbudowywana część budynku od drugiej strony szpitala - łącznik komunikacyjny, o powierzchni 26,2m2, stanowi część strefy pożarowej "A", ZL III, o łącznej powierzchni po rozbudowie 1319,6m2, (zgodnie z § 227. Ust. 1. WT Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej to 8000m2 - wartość nie przekroczona).

Zgodnie z Postanowieniem Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wydanym 14 listopada 2013r. istniejący budynek szpitala został wykonany w klasie odporności ogniowej "B", przy czym klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej budynku położonej nad nią.

Dla części rozbudowywanej od strony ul. Lubańskiej - pomieszczeń SOR - budynek niski ZL III klasa odporności pożarowej „C” - § 212. pkt 2 [W. T.].

Dopuszczalne jest obniżenie klasy odporności pożarowej budynku do "D" - § 212. pkt 3 [W. T.].

Elementy budynku powinny spełniać wymagania klasy odporności ogniowej podane poniżej:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |
| --- | --- |
| główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| „D” | R 30 | (-) | REI 30 | E I 30 (o↔i) | (-) |

Dla części rozbudowywanej od drugiej strony szpitala - łącznika komunikacyjnego włączanego do strefy "A" klasa odporności pożarowej jest taka jak wymagana dla tej strefy: „B” - § 212. pkt 2 [W. T.].

Elementy budynku powinny spełniać wymagania klasy odporności ogniowej podane poniżej:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej elementów budynku5) *) |
| --- | --- |
| główna konstrukcja nośna | konstrukcja dachu | strop1) | ściana zewnętrzna1), 2), | ściana wewnętrzna1), | przekrycie dachu3), |
| „B” | R 120 | R 30 | REI 60 | E I 60 (o↔i) | EI 30 |

Elementy oddzielenia pożarowego oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów powinny spełniać wymagania klasy odporności ogniowej podane poniżej:

| Klasa odporności pożarowej budynku | Klasa odporności ogniowej |
| --- | --- |
| elementów oddzielenia przeciwpożarowego | drzwi przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpozarowe | drzwi z przedsionka przeciwpożarowego |
| ściany i stropy z wyjątkiem stropów w ZL | stropy w ZL | na korytarz i do pomieszczenia | na klatkę schodową |
| „B” | REI 120 | REI 60 | EI 60 | EI 30 |

Oznaczenia w tabeli:

R - nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej elementów budynku,

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,

I - izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku.

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20 % jej powierzchni; nie dotyczą także budynku, w którym nad najwyższą kondygnacją znajduje się strop albo inna przegroda, spełniająca kryteria określone w kol. 4.

4) Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy E I 60, a dla drzwi komór zsypu klasy

E I 30.

5) Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy

i dylatacjami.

*) Dopuszcza się osadzenie tych drzwi w ścianie o klasie odporności ogniowej, określonej dla drzwi w kol. 6, znajdującej się między przedsionkiem a klatką schodową.

Elementy budynku, o których mowa w tabeli, powinny być nierozprzestrzeniające ognia.

6. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykona wszystkie niezbędne roboty budowlane wraz z dostosowaniem istniejących instalacji i montażem urządzeń (podłączenie urządzeń zgodnie z DTR producenta) we wszystkich wymaganych branżach, które konieczne są do prawidłowego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

6.1 Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu

W zakresie zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturą techniczną na potrzeby planowanej rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, znajdują się:

1. Rozbiórki obiektów na terenie opracowania:

- budynku parterowego przylegającego do ściany szpitala przy wejściu od strony ul. Lubańskiej (sklep odzieżowy),

- budynku parterowego wolnostojącego znajdującego się przed szpitalem od strony ul. Lubańskiej, przy podjeździe dla karetek (sklep ortopedyczny),

- schody oraz spocznik prowadzące do wejścia do szpitala od ul. Lubańskiej,

- daszek nad schodami przy wejściu od ul. Lubańskiej,

- maszty flagowe (3szt.) znajdujące się przy ul. Lubańskiej obok sklepu ortopedycznego,

- schody terenowe prowadzące z poziomu chodnika na dolny poziom schodów do wejścia,

- rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych w obszarze projektowanej rozbudowy budynku od strony ul. Lubańskiej.

2. Zagospodarowanie terenu:

- wymiana nawierzchni oraz korekta spadku chodnika prowadzącego na poziom projektowanych schodów do wejścia do budynku,

- budowa ciągu pieszego prowadzącego do platformy dla niepełnosprawnych wzdłuż projektowanej rozbudowy,

- budowa schodów terenowych, łączących projektowane wejście do budynku z chodnikiem wzdłuż ul. Lubańskiej,

- wycinka drzew i krzewów kolidujących z planowaną inwestycją,

- mała architektura (ławki, kosze na odpadki).

Planuje się zagospodarowanie terenu działki w obszarze opracowania, w zakresie dostosowania terenu pod względem funkcjonalnym do projektowanej rozbudowy. Przewiduje się budowę dojść pieszych do planowanego wejścia do budynku oraz przywrócenie powierzchni biologicznie czynnej terenów po rozbiórkach obiektów kolidujących z planowaną rozbudową.

Planuje się pozostawić obecną obsługę komunikacyjną działki – istniejący wjazd dla karetek z ul. Lubańskiej, przylegający do planowanej rozbudowy oraz chodnik biegnący wzdłuż niewielkiej skarpy przy ul. Lubańskiej, wznoszący się od poziomu chodnika do dolnego poziomu schodów prowadzących do wejścia. Zakłada się korektę nachylenia chodnika do 5% oraz wymianę nawierzchni. Planuje się także rozbiórkę istniejących i budowę nowych schodów terenowych biegnących prostopadle do ul. Lubańskiej.

Na niezabudowanej powierzchni działki planuje się powierzchnię biologicznie czynną. Planuje się usunięcie zieleni istniejącej, kolidującej z przewidywaną rozbudową budynku: dwóch drzew zlokalizowanych przy sklepie odzieżowym, oraz drzewa i grupy krzewów zlokalizowanych przy sklepie ortopedycznym.

Nie planuje się zlokalizowania odrębnego miejsca gromadzenia odpadów stałych dla projektowanej rozbudowy, zakłada się wykorzystanie istniejącego miejsca gromadzenia odpadów szpitala.

Przewiduje się zlokalizowanie małej architektury na terenie opracowania - mała architektura (ławki - 2szt., kosze na odpadki - 2szt.)

Oświetlenie zewnętrzne terenu planuje się pozostawić istniejące oraz nowoprojektowane mocowane do ścian budynku.

6.2 Wymagania w zakresie architektury

Podstawowe prace przewidziane do wykonania

W zakresie rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu, znajdują się:

1. Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego od strony ul. Lubańskiej:

- dobudowa parterowego, niepodpiwniczonego budynku w kształcie prostokąta o wym. ok. 18,5x13m, z dachem płaskim, w systemie modułowym, z osobnym wejściem z zewnątrz,

- połączenie dobudowywanego budynku z istniejącym, w miejscu obecnego podcienia z wejściem głównym, w technologii tradycyjnej,

- zmiana konfiguracji otworów okiennych i drzwiowych w miejscu połączenia dobudowy z istniejącym budynkiem.

2. Rozbudowa budynku szpitala o łącznik komunikacyjny:

- dobudowa łącznika komunikacyjnego na poziomie parteru od strony wewnętrznej (południowej) budynku, łączącego Szpitalny Oddział Ratunkowy (hol) z Działem Rezonansu Magnetycznego, konstrukcja stalowa, oparta na istniejących ścianach budynku,

- zmiana organizacji komunikacji między SOR a Działem Rezonansu Magnetycznego - zlokalizowanie otworów drzwiowych na styku dobudowywanego łącznika komunikacyjnego z istniejącym budynkiem,

- zmiana organizacji wejść do dwóch pokoji opisów oraz szatni dla pracowników.

3. Remont istniejących pomieszczeń szpitala w zakresie opracowania:

- prace remontowe związane ze zmianą lokalizacji otworów drzwiowych i okiennych w związku z rozbudową - powiększenie otworów, zamurowania, malowanie ścian, miejscowe naprawy posadzki,

- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,

- wymiana dwóch okien w elewacji frontowej budynku przylegającej do rozbudowy na przeciwpożarowe,

- remont holu szpitala - wymiana wykończenia posadzki, malowanie ścian.

4. Remont istniejącej wiaty dla karetek:

- wymiana 4 bram wjazdowych,

- wykonanie wentylacji mechanicznej,

- wykonanie ogrzewania,

Planowana rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu nie zakłada zmiany sposobu jego użytkowania.

6.3 Wymagania dotyczące konstrukcji

Ze względu na konieczność szybkiej realizacji inwestycji wymaga się, aby projektowane budynki były wykonane w systemie modułowym.

Szczegółowe wytyczne dotyczące konstrukcji zawarto w w dokumentacji stanowiącej  załącznik nr 1 do PFU.

6. 4 Wymagania dotyczące technologii medycznej

W ramach rozbudowy planowane jest wykonanie tzw. części zielonej Szpitalnego Oddziału ratunkowego, złożone z obszaru konsultacyjnego i obszaru obserwacyjnego. Ze względu na konieczność połączenia części dobudowywanej z częścią istniejącą w niewielkim zakresie ulega również zmianie obszar segregacji medycznej, poprzez rozdzielenie go na odcinki dla pacjentów przychodzących i dla pacjentów przyjeżdzających karetką.

Szczegółowe wytyczne dotyczące technologii medycznej zawarto w dokumentacji stanowiącej  załącznik nr 1 do PFU.

6.5 Wymagania dotyczące instalacji sanitarnych

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji wody hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji i klimatyzacji dla rozbudowy i przebudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem poprawy funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SP ZOZ w Zgorzelcu. Rozbudowywana część przylegać będzie do północnej ściany parteru.

Szczegółowe wytyczne dotyczące instalacji sanitarnych zawarto w dokumentacji stanowiącej  załącznik nr 1 do PFU.

6.6 Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

Zakres opracowania projektu instalacji elektrycznych w związku z realizacja inwestycji „Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - poprawa funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WS-SP w Zgorzelcu obejmuje:

- projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych

- projekt wewnętrznej instalacji teletechnicznej;

- wentylacja oraz ogrzewanie podjazdu dla karetek (instalacja oświetleniowa oraz zasilania bram wjazdowych pozostaje bez zmian)

Szczegółowe wytyczne dotyczące instalacji elektrycznych zawarto w dokumentacji stanowiącej  załącznik nr 1 do PFU .

6.7 Wymagania dotyczące instalacji teletechnicznych

Zadaniem planowanej instalacji jest zapewnienie łączności DATA w remontowanej części budynku. Instalacja planowana jest w oparciu o elementy okablowania strukturalnego według założeń:

- sieć strukturalna instalacji telefonu i komputera jako punkt 2xRJ45;

- gniazdo przyłączenia komputera w każdym gabinecie lekarskim, pomieszczeniu biurowym,

- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy;

- sieć strukturalna kategorii 6e, spełniająca normy EIA/TIA 568;

- okablowanie skrętką nie i ekranowaną 4 parową UTP min kat.6e;

- Główny Punkt Dystrybucyjny Sieci (GPDS) w postaci szafy RACK (znajduje się w pomieszczeniu centrali telefonicznej)

Szczegółowe wytyczne dotyczące instalacji teletechnicznychh zawarto w dokumentacji stanowiącej  załącznik nr 1 do PFU.

6.8 Wymagania dotyczące systemu sygnalizacji pożarowej

Obiekt zostanie wyposażony w instalację sygnalizacji pożaru (SSP), która będzie obejmować wszystkie wymagane pomieszczenia obiektu. Założenia projektowanego systemu wynikające z koncepcji zabezpieczenia przeciwpożarowego są następujące:

Należy wyposażyć budynek w system sygnalizacji pożaru sterujący klapami pożarowymi, należy zastosować klapy pożarowe wyzwalane przerwą.

W przypadku nadzorowania drzwi ewakuacyjnych zworami elektromagnetycznymi, zwalniane będą po wykryciu alarmu II stopnia, drzwi należy wyposażyć w synchronizator zamykania .

Sposób połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z komendą lub jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany uzgodnić z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej

Szczegółowe wytyczne dotyczące SSP zawarto w załączniku nr 1 do PFU.

7. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

7.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

a) Roboty budowlane będą wykonywane w czynnym obiekcie, realizacja zamierzenia nie może ograniczać

funkcjonowania pozostałych części budynku w trakcie robót ani po ich zakończeniu.

b) W czasie prowadzenia prac nie mogą być naruszane interesy osób trzecich (np. przekroczenie wielkości

dopuszczalnych emisji pyłów i hałasu).

7.2 Warunki realizacji robót budowlanych

Zamawiający zapewni Wykonawcy pobór wody i energii elektrycznej koniecznych do wykonania robót budowlanych. Zamawiający umożliwi wykonawcy wjazd i postój na terenie na czas niezbędny do dowozu i transportu materiałów budowlanych i urządzeń.

Realizacja zadania przez Wykonawcę powinna obejmować:

	uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na wdrożenie do realizacji opracowanej 	dokumentacji,

 	wykonanie robot budowlano-instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową 	zatwierdzoną przez Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i normami;

 	protokolarne rozliczenie urządzeń i materiałów pochodzących z prac demontażowych,

 	protokolarne odbiory przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SIWZ, zaleceniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Prowadzone roboty powinny odbywać się w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp, a także stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe.

Prowadzenie robót musi zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami administracji państwowej.

W przypadku, gdy zastosowane materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Umową lub SIWZ i wpłynie to na niezadowalającą jakość przedmiotu umowy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione przez Wykonawcę właściwymi, a wykonane już elementy rozebrane na koszt Wykonawcy. Koszt ponownego ich wykonania obciążać będzie Wykonawcę.

Wszystkie roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym konieczne jest:

	uzgadnianie z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym czasowych wyłączeń instalacji 	elektrycznych i sanitarnych,

	uzgadnianie z personelem medycznym czasu pracy pracowników ,

	realizowanie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów (hałas, utrzymanie 	porządku w trakcie i po ukończeniu pracy, ograniczona ilość pracowników),

 	realizowanie robót etapami zgodnie z opracowanym i uzgodnionym z użytkownikiem 	harmonogramem robót,

 	korzystanie wyłącznie z ręcznego transportu materiałów i gruzu (nie dotyczy transportu 	materiałów i elementów konstrukcyjnych, urządzeń medycznych ),

 	wykonanie prowizorycznych wydzieleń - rejonu prowadzenia robót,

 	posiadanie przez pracowników Wykonawcy i Podwykonawców odzieży roboczej 	umożliwiającej identyfikacje firmy,

 	przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.

Osoby biorące udział w procesie budowlanym (inspektorzy nadzoru), odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony zamawiającego i przedstawiciele sekcji BHP i PPoż. mają prawo przerwać roboty w każdej chwili jeżeli stwierdzą naruszenie przepisów BHP lub PPOŻ.

Pracownicy Zamawiającego poinstruują Wykonawcę o zagrożeniach występujących w szpitalu

i obowiązujących instrukcjach w momencie przekazania miejsca robót.

WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCY

W ramach realizacji umowy Wykonawca odpowiedzialny jest w szczególności za:

 	opracowanie dokumentacji projektowej,

	uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich decyzji administracyjnych związanych 	realizacją inwestycji (odbiór UDT urządzeń)

	wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i 	normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

	przekazanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

	segregację, składowanie, wywóz oraz utylizację odpadów budowlanych na swój koszt,

	okazywanie Zamawiającemu (inspektorowi nadzoru) certyfikatów na znak 	bezpieczeństwa, atestów, deklaracji zgodności na materiały i urządzenia przed ich 	wbudowaniem, stosownie do procedur wprowadzania do obrotu i stosowania wyrobów 	budowlanych,

	zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru wykonania robót zanikowych lub ulegających 	zakryciu oraz przedmiotów odbiorów częściowych wpisem do dziennika budowy,

	przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót, pozwalającej na ocenę 	należytego wykonania robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami 	wiedzy technicznej (w tym dokumentacji powykonawczej),

	usunięcie ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z 	przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

	wykonywanie robót zgodnie z przepisami bhp i ppoż.,

	udokumentowanie zawarcia umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód oraz od 	odpowiedzialności cywilnej,

	przedstawienie Zamawiającemu umów z podwykonawcami i uzyskania akceptacji 	Zamawiającego zgodnie ustawa PZP,

	przestrzeganie procedur wprowadzania materiałów budowlanych

Wykonawca ponosić będzie winę za rozwiązania niezgodne z zasadami współczesnej wiedzy i niezgodne z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowiązków Kierownika Budowy należy przyjąć wg ustawy "Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisów powiązanych.

Zamawiający przekaże Wykonawcy zasady i procedury wprowadzania materiałów budowlanych

obowiązujące w Szpitalu.

Dokumenty budowy należy przechowywać na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy wymaga natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Poszczególni podwykonawcy zapoznają się ze swoimi zakresami robót. Wykonawca winien przekazać wszystkie elementy niezbędne do realizacji prac przez podwykonawcę. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu w stanie wolnym od wszelkich roszczeń stron trzecich, w tym podwykonawców.

Wykonawca odpowiada za znajdujące się na terenie budowy wyroby budowlane we własnym zakresie.

Wykonywanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić:

 zabezpieczenie elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

 zabezpieczenie i konserwację przewodów, sieci,

 wymagane przez producenta oraz PN warunki przechowywania wyrobów budowlanych,

 wymagane warunki wiązania dla betonów fundamentu, podłoży, podkładów i posadzek.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń mienia lub uciążliwości dla osób lub innych podmiotów, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

2) środki ostrożności w celu zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

− możliwością powstania pożaru.

7.3 Odbiór robót

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SIWZ i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SIWZ .

W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

− Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami

− Dokumentację powykonawczą

− Recepty i ustalenia technologiczne

− Dokumenty zainstalowanego wyposażenia

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych

− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów

− Instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń

W przypadku, gdy według Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

Rozliczenie prac towarzyszących oraz robót zamiennych.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące winny zostać ujęte przez Wykonawcę w cenie umownej i w związku z tym nie przewiduje się ich odrębnego rozliczania.

Rozliczenie robót zamiennych nastąpi na podstawie ich obmiaru potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o bazę cenową Sekocenbud z ostatniego kwartału.

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Informacje ogólne

Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane opracowania (materiały) techniczne dotyczące pomieszczeń.

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca przed złożeniem oferty zdobędzie wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania i wyceny zadania.

Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże wymagane pełnomocnictwa niezbędne w postępowaniach administracyjnych dotyczących zgody na realizację zadania w powyższym zakresie.

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i określona w ofercie.

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie zadania.

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie realizacji niniejszego zamierzenia budowlanego. Oświadczenie Zamawiającego w załączniku.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem

a) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem.

- Wybrane przepisy budowlane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, póz. 2016, z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, póz. 7, z późniejszymi zmianami;)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, póz. 177, z późniejszymi zmianami);

- PN- 90/B- 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

- PN- 90/B- 03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

- PN- 76/B- 03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń.

- PN- 82/B- 02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalenia wartości.

- PN- 82/B- 02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

- PN- 82/B- 02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne

- PN- 82/B- 02004 Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami.

- PN- 80/B- 02010 Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych.

- PN- 77/B- 02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

- PN- 87/B- 02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.

- PN- 88/B- 02014 Obciążenia budowli. Obciążenia gruntem.

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

- PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 147, póz. 1229, z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, póz. 904, z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.06.2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz w innych obowiązujących w tym zakresie przepisach.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, póz. 627, z późniejszymi zmianami);

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, póz. 1229, z

późniejszymi zmianami;)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, póz. 348, z późniejszymi zmianami;)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75, póz. 690, z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, póz. 1133);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r., Nr 121, póz. 1138);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 121, póz. 1139);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, póz. 2072);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, póz. 401;)

- Normy obowiązujące do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspólnoty

Europejskiej;

- WTW i ORBM- BO: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Tom I. Budownictwo ogólne. Część 1.

- Inne właściwe przepisy.